# Návrh transformátoru
Zadané hodnoty
%eta >= 90 % newline U_1 = 230 V; f = 50 Hz newline U_21 = 28 V; I_21 3,6 A newline U_22 = 5,5 V; I_22 1,45 A
1. Výkon sekundáru P_2 = ? ( W )
   P_21 = U_21 * I_21 = 28 * 3,6 = 100,8 W newline P_22 = U_22 * I_22 = 5,5 * 1,45 = 7,975 W newline P_2 = P_21 + P_22 = 100,8 + 7,975 = 108,775 W
2. Výkon primáru P_1MAX = ? ( W )
   %eta = { P_2 } over { P_1MAX } * 100 rightarrow P_1MAX = { P_2 } over { %eta } * 100 = { 108,775 } over {90 } * 100 = 120,86111 W
3. Celkový rozdíl výkonů %DELTA P_CMAX = ? ( W )
   %DELTA P_CMAX = P_1 - P_2 = 120,86111 - 108,775 = 12,08611 W
4. Rozdělení výkonu dle daných procent
   %DELTA P_1Cu = ? ( W; 40% ) """""""""""""""""" %DELTA P_1Cu = %DELTA P_CMAX * 40% = 12,08611 * 0,4 = 4,83444 W newline %DELTA P_2Cu = ? ( W; 40% ) """""""""""""""""" %DELTA P_2Cu = %DELTA P_CMAX * 40% = 12,08611 * 0,4 = 4,83444 W newline %DELTA P_ Fe = ? ( W; 20% ) """""""""""""""""" %DELTA P_ Fe = %DELTA P_CMAX * 20% = 12,08611 * 0,2 = 2,41722 W
5. Vnitřní přenášený výkon P_i = ? ( W )
   P_i = P_2 + %DELTA P_2Cu = 108,775 + 2,41722 = 113,60944 W
6. Určení jádra pomocí proudové rovnice S_o * S_Fe = ? ( cm^4 ) (volíme nejbližší vyšší hodnotu)
   B_m = 1,6 T; J = 2 A/m^2; k_Fe = 0,97; k_o = 0,3 newline P = 2,22 * B_m * f * J * S_o * S_Fe * k_o * k_Fe * 10 ^-2 newline S_o * S_Fe = { P_i } over { 2,22 * B_m * f * J * k_o * k_Fe * 10 ^-2 } = { 113,60944 } over { 2,22 * 1,6 * 50 * 2 * 0,3 * 0,97 * 10 ^-2 } = 109,91286 cm^4
Jádro	e (mm)	f (mm)	d (mm)	c (mm)	a (mm)	b (mm)	So (cm2)	Sfe (cm2)	t	ls (cm)	m (kg)	So × Sfe (cm4)
31020/0,35	31	94	20	20	71	134	29,14	4	3	44,1	0,95	116,56

1. Počet závitů na primárním vinutí N_1 = ? ( "-" ) (zaokrouhlujeme nahoru)
   U = 4,44 * B_m * f * N * S_Fe * k_Fe * 10^-4 newline N_1 = { U_1 } over {4,44 * B_m * f * S_Fe * k_Fe * 10^-4} = { 230 } over {4,44 * 1,6 * 50 * 4 * 0,97 * 10^-4} = 1669 ( "-" )
2. Výpočet magnetizačního proudu I_m = ? ( A )
   H = 4 A/cm; l_m = l_s = 44,1 cm newline I_m = { H*l_m } over { N_1 } = { 4 * 44,1 } over { 1669 } = 0,105692 A
3. Počet závitů na sekundárních vinutí N_21 = ? ( "-" ); N_22 = ? ( "-" ) (zaokrouhlujeme nahoru)
   N_21 = { N_1 * U_21 } over U_1 = { 1669 * 28 } over 230 = 204 newline newline N_22 = { N_1 * U_22 } over U_1 = { 1669 * 5,5 } over 230 = 40
4. Průměry drátů sekundárního vinutí d_21 = ? ( mm ); d_22 = ? ( mm ) (volíme nejbližší vyšší)
   I = { J * %pi * d^2 } over 4 newline d_21 = sqrt{ {4*I_21} over {J * %pi} } = sqrt{ {4*3,6} over {2 * %pi} } = 1,5138795 mm newline d_22 = sqrt{ {4*I_22} over {J * %pi} } = sqrt{ {4*1,45} over {2 * %pi} } = 0,9607802 mm
Vinutí sekundáru	dCu (mm)	dmax (mm)	S (mm2)	N (1/cm)
první	1,6	1,695	2,0106	5
druhé	1	1,075	0,7854	9

1. Výpočet činné složky výstupního proudu I_1Č = ? ( A )
   I_1Č1 = { I_21 * N_21 } over N_1 = { 3,6 * 204 } over 1669 = 0,440024 A newline I_1Č2 = { I_22 * N_22 } over N_1 = { 1,45 * 40 } over 1669 = 0,0347513 A newline I_1Č = I_1Č1 + I_1Č2 = 0,440024 + 0,0347513 = 0,4747753 A
2. Výpočet celkového výstupního proudu I_1 = ? ( A )
   I_1 = sqrt{ I_m^2 + I_1Č^2} = sqrt{ 0,105692^2 + 0,4747753^2} = 0,4863974 A
3. Průměry drátů primárního vinutí d_1 = ? ( mm ) (volíme nejbližší vyšší)
   I = { J * %pi * d^2 } over 4 newline d_21 = sqrt{ {4*I_1} over {J * %pi} } = sqrt{ {4*0,4863974} over {2 * %pi} } = 0,5564622 mm
dCu (mm)	dmax (mm)	S (mm2)	N (1/cm)
0,56	0,62	0,2463	15

1. Korekce závitů (zaokrouhlujeme nahoru)
   N_1^' = N_1 * 0,95 = 1669 * 0,95 = 1586 newline N_21^' = N_21 * 1,05 = 204 * 1,05 = 215 newline N_22^' = N_22 * 1,05 = 40 * 1,05 = 42
2. Velikost kostřičky při odečtení zaoblení jádra a tloušťky polystyrénu f^' = ? ( mm )
   "tloušťka polystyrénu "l_p = 1 mm newline "zaoblení jádra "r = 2 mm newline f^' = f - ( 2 l_p + 2r ) = 94 - ( 2*1 + 2*2 ) = 88 mm
3. Počet závitů jedné vrstvy N_v = ? (zaokrouhlujeme dolu); výpočet celkového počtu vrstev v = ? (zaokrouhlujeme nahoru)
   N_v1 = f^' over d_1max = 88 over {0,62} = 141 newline v_1 = N_1^' over N_v1 = 1586 over 141 = 12 newline newline N_v21 = f^' over d_21max = 88 over {1,695} = 51 newline v_21 = N_21^' over N_v21 = 215 over 51 = 5 newline newline N_v22 = f^' over d_22max = 88 over {1,075} = 81 newline v_22 = N_22^' over N_v22 = 42 over 81 = 1
4. Výpočet zbylého prostoru pro vinutí l_1 = ? mm; l_21 = ? mm; l_22 = ? mm;
   "tloušťka tr. papíru "l_tp = 0,2 mm newline l_1 = ( d_1max + l_tp ) * v_1 = (0,62 + 0,2) * 12 = 9,84 mm newline l_21 = ( d_21max + l_tp ) * v_21 = (1,695 + 0,2) * 5 = 9,475 mm newline l_22 = ( d_22max + l_tp ) * v_22 = (1,075 + 0,2) * 1 = 1,275 mm
5. Zbylý prostor e^' = ? ( mm ) (pokud vyjde v (-), je nutné zvolit větší jádro)
   e^' = e - ( 2l_p ) - ( l_1 + l_21 + l22 ) = 31 - ( 2*1 ) - ( 9,84 + 9,475 + 1,275 ) = 8,41 - číslo je kladné → můžeme postupovat dále
6. Ztráty v železe %DELTA p_Fe = ? ( W/kg )
   "měrné ztráty " p = 2,5 ( W/kg ) newline %DELTA p_Fe = p * m = 2,5 * 0,95 = 2,375 W/kg
7. Odpory vinutí R = ? ( %OMEGA )
   "počáteční velikost " e_min = e + (2l_p) = 31 + ( 2*1 ) = 33 mm newline newline l_1min = e_min * 4 = 33 * 4 = 132 mm newline l_1max = 4 * ( e_min + ((2d_1max + 2l_tp ) * (v_1 - 1))) = 4 * ( 33 + ((2 * 0,62 + 2 * 0,2 ) * (12 - 1))) = 204,16 mm newline l_1s = { l_1min + l_1max } over 2 = { 132 + 204,16 } over 2 = 168,08 mm newline R_1 = N^'_1 * { %rho_Cu * l_1s } over {1000 S_1} = 1586 * { 0,0178 * 168,08 } over { 1000 * 0,2463} = 19,265257 %OMEGA newline newline l_21min = e_min * 4 = 33 * 4 = 132 mm newline l_21max = 4 * ( e_min + ((2d_21max + 2l_tp ) * (v_21 - 1))) = 4 * ( 33 + ((2 * 1,695 + 2 * 0,2 ) * (5 - 1))) = 192,64 mm newline l_21s = { l_21min + l_21max } over 2 = { 132 + 192,64 } over 2 = 162,32 mm newline R_21 = N^'_21 * { %rho_Cu * l_21s } over {1000 S_21} = 215 * { 0,0178 * 162,32 } over { 1000 * 2,0106} = 0,308962 %OMEGA newline newline l_22min = 4 * (l_21max over 4 + 2l_tp) = 4 * ({192,64} over 4 + 2 * 0,2) = 194,24 mm newline l_22max = l_22min = 194,24 mm newline l_22s = { l_22min + l_21max } over 2 = { 194,24 + 194,24 } over 2 = 194,24 mm newline R_22 = N^'_22 * { %rho_Cu * l_22s } over {1000 S_22} = 42 * { 0,0178 * 194,24 } over { 1000 * 0,7854} = 0,1848916 %OMEGA
8. Výpočet ztrátového výkonu P_Z = ? ( W )
   P_1Z = R_1 * I_1^2 = 19,265257 * 0,4863975^2 = 4,5578209 W newline P_21Z = R_21 * I_21^2 = 0,308962 * 3,6^2 = 4,0041452 W newline P_22Z = R_22 * I_22^2 = 0,1848916 * 1,45^2 = 0,3887345 W
9. Celkové ztráty P_C = ? ( W )
   P_C = %DELTA p_Fe + P_1Z + P_21Z + P_22Z = 2,375 + 4,5578209 + 4,0041452 + 0,3887345 = 11,325701 W
10. Celkový příkon P_cel = ?
    P_cel = P_2 + P_c = 108,775 + 11,325701 = 120,1007 W