## List1
Krok	Veličina	Výsledek	Poznámky		Jádro	Typ	e (mm)	f (mm)	d (mm)	c (mm)	a (mm)	b (mm)	So (cm2)	Sfe (cm2)	t	ls (cm)	m (kg)	So * Sfe (cm4)
Zadání	η (%)	90				31020/0,35	31	94	20	20	71	134	29,14	4	3	44,1	0,95	116,56
	U1 (V)	230
	f (Hz)	50			Dráty		primár	sekundár 1	sekundár 2
	U21 (V)	28	Změňte pouze purpurové pole			dcu (mm)	0,56	1,6	1
	U22 (V)	5,5	Změňte pouze purpurové pole			dmax (mm)	0,62	1,695	1,075
	I21 (A)	3,6	Změňte pouze purpurové pole			S (mm2)	0,2463	2,0106	0,7854
	I22 (A)	1,45	Změňte pouze purpurové pole			N (1/cm)	15	5	9
	ΔP1Cu (%)	40,00 %
	ΔP2Cu (%)	40,00 %
	ΔPfe (%)	20,00 %
	Bm (T)	1,6	Z obr.
	J (A/m2)	2
	kfe	0,97
	ko	0,3
	p (W/kg)	2,5	Z obr.
	H (A/cm)	4	Z obr.
	r (mm)	2
	tl. polystyrenu (mm)	1
	tl. transf. papíru (mm)	0,2
	Teplotní součinitel Cu	0,0178
	velikost kostřičky (mm)	1

1	P21 (W)	100,8
	P22 (W)	7,975
	P2 (W)	108,775

2	P1 (W)	120,861111111111
3	ΔPcmax	12,0861111111111

4	ΔP1Cu (%)	4,83444444444445
	ΔP2Cu (%)	4,83444444444445
	ΔPfe (%)	2,41722222222223

5	Pi (W)	113,609444444444

6	So * Sfe (cm4)	109,912855295158	Zadejte jádro (nejbližší vyšší)
8	N1	1669
9	Im (A)	0,105692031156381

10	N21	204
	N22	40

11	d21 (cm)	1,5138795132121	Zadejte drát (nejbližší vyšší)
	d22 (cm)	0,960780240186586	Zadejte drát (nejbližší vyšší)

12	I1č1 (A)	0,440023966446974
	I2č2 (A)	0,0347513481126423
	I1č (A)	0,474775314559617

13	I1 (A)	0,48639737331234
14	d1 (cm)	0,556462204537102	Zadejte drát (nejbližší vyšší)

15	N1‘	1586	Korekce počtu závitů
	N21‘	215	Korekce počtu závitů
	N22‘	42	Korekce počtu závitů

16	kstr (mm)	88	velikost kostry
17	pč závitu na prim	141
18	pč vrstev prim	12

19	pč závitu na sek1	51
	pč vrstev sek1	5
	pč závitu na sek2	81
	pč vrstev sek2	1

20	prostor primáru	9,84
	prostor pro 1. sekundár	9,475
	prostor pro 2. sekundar	1,275
	prostor k dispozici (mm)	29
	zbylý prostor (mm)	8,41	Pokud vyjde v (-) je nutné zvolit větší jádro

21	Δp	2,375	ztráty v železe

22	R1 (Ohm)	19,2652572634998	odpor na primáru
	lmin	132	minimální délka obtočení
	lmax	204,16	maximální délka obtočení
	ls	168,08	průměrná délka obtočení
	P1z (W)	4,55782089181794	ztrátový výkon

24	R21 (Ohm)	0,30896182234159	odpor na 1. sekundáru
	lmin	132	minimální délka obtočení
	lmax	192,64	maximální délka obtočení
	ls	162,32	průměrná délka obtočení
	P21z (W)	4,004145217547	ztrátový výkon

25	R22 (Ohm)	0,184891550802139	odpor na 2. sekundáru
	lmin	194,24	minimální délka obtočení
	lmax	194,24	maximální délka obtočení
	ls	194,24	průměrná délka obtočení
	P22z (W)	0,388734485561497	ztrátový výkon

26	Pc	11,3257005949264	celkové ztráty
27	Pcel (W)	120,100700594926	celkový příkon